# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРИКАЗ

# от 26 июня 2009 г. N 239

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

# СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635) приказываю:

# 1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации (далее - Порядок).

# 2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

# Министр

# В.Ф.БАСАРГИН

# Утвержден

# Приказом Министра

# регионального развития

# Российской Федерации

# от 26.06.2009 N 239

# ПОРЯДОК

# СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# 1. Настоящий Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635).

# 2. В состав внутридомового газового оборудования входят газопроводы многоквартирного дома или жилого дома, подключенные к газораспределительной сети либо к резервуарной или групповой баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также газоиспользующие оборудование и приборы учета газа.

# 3. Содержание внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работоспособном техническом состоянии осуществляется путем проведения комплекса работ по его обслуживанию.

# 4. В комплекс работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования входят следующие виды работ:

# 4.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, включая выполнение:

# а) технического обслуживания и ремонта наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления;

# б) технического обслуживания и ремонта групповых и индивидуальных баллонных установок;

# в) технического обслуживания (в том числе сезонного) и ремонта бытового газоиспользующего оборудования;

# г) аварийного обслуживания потребителей газа и проведения аварийно-восстановительных работ.

# 4.2. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети системы газопотребления.

# 4.3. Техническая инвентаризация бытового газоиспользующего оборудования.

# 4.4. Обслуживание систем контроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальных приборов учета газа.

# 4.5. Замена баллонов сжиженных углеводородных газов в групповых и индивидуальных баллонных установках.

# 5. К первоочередным работам, осуществляемым специализированной организацией по содержанию внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работоспособном состоянии, относятся:

# 5.1. Проверка целостности наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления, состояние их окраски и креплений, наличия и состояния защитных футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий.

# 5.2. Выявление утечек газа из разъемных соединений отключающих устройств, проверка и восстановление работоспособности отключающих устройств.

# 5.3. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа при газоснабжении от индивидуальных баллонных установок.

# 5.4. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах в помещении установки бытового газоиспользующего оборудования, состояния соединительных труб с дымовым каналом, выявление утечек газа, разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудования, проверка работоспособности и регулировка автоматики безопасности, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы.

# 5.5. Устранение выявленных утечек газа.

# 5.6. Замена (при необходимости) отдельных участков газопроводов, отключающих устройств, соединительных деталей, узлов и деталей газоиспользующего оборудования.

# 5.7. Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту.

# 6. Минимальные объемы работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния приведены в Приложении 1 к настоящему Порядку.

# 7. Проведение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования осуществляется специализированной организацией при условии заключения договоров на их выполнение.

# 8. Надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования обеспечивается путем:

# - технического обслуживания наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления, бытового газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения, индивидуальных баллонных установок (включая замену баллонов);

# - технического диагностирования стальных наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления;

# - технической инвентаризации газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения;

# - технического обслуживания групповых баллонных установок (включая замену баллонов);

# - обслуживания систем контроля загазованности помещений, коллективных и индивидуальных приборов учета газа.

# 9. Применяемые технологии проведения работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования должны соответствовать установленным нормативным требованиям к его эксплуатации, а также эксплуатационной документации изготовителей бытового газоиспользующего оборудования.

# 10. Периодичность технического обслуживания внутридомового газового оборудования устанавливается с учетом срока службы, технического состояния и условий его эксплуатации.

# 11. Техническое обслуживание наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления должно производиться не реже одного раза в три года.

# 12. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно производиться в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года.

# По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования его техническое обслуживание осуществляется на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год.

# 13. Сезонное техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно проводиться при наличии соответствующих требований в технико-эксплуатационной документации изготовителей и обеспечивать:

# - отключение бытового отопительного газоиспользующего оборудования от сети газопотребления с установкой заглушки на газопроводе - по окончании отопительного сезона;

# - подключение бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, розжиг горелок, регулировку режимов его работы и настройку автоматики безопасности - в начале отопительного сезона.

# 14. Техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженного углеводородного газа должно проводиться не реже двух раз в год.

# 15. Техническое обслуживание индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа должно проводиться при каждом техническом обслуживании бытового газоиспользующего оборудования.

# 16. Замена баллонов в групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженного углеводородного газа должна проводиться персоналом специализированной организации. Запасные (заполненные или порожние) баллоны для сжиженного углеводородного газа должны храниться в специальных шкафах вне зданий многоквартирных и жилых домов или в подсобных помещениях этих зданий в условиях, обеспечивающих их защиту от теплового воздействия.

# 17. Обслуживание систем контроля загазованности помещений и приборов учета газа проводится в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителей.

# 18. Ремонт внутридомового газового оборудования производится специализированной организацией с целью оперативного устранения неисправностей, выявленных:

# - специализированными организациями в процессе его обслуживания;

# - потребителями газа самостоятельно в процессе его эксплуатации.

# Ремонтные работы выполняются на основании ремонтной заявки.

# 19. Специализированная организация начинает работу после оформления и регистрации ремонтной заявки, но не позднее чем через один день. Утечки газа и иные неисправности, которые могут повлечь за собой аварию либо создают угрозу безопасности граждан, должны устраняться незамедлительно, в аварийном порядке.

# 20. Бытовое газоиспользующее оборудование должно быть отключено от сети газопотребления с составлением акта и установкой заглушки на газопроводе при выявлении:

# - самовольной газификации или переустройства внутридомового газового оборудования;

# - перепланировки помещений, ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования;

# - необходимости замены не подлежащего ремонту бытового газоиспользующего оборудования;

# - неустранимых в процессе технического обслуживания утечек газа из бытового газоиспользующего оборудования;

# - неустранимых в процессе технического обслуживания неисправностей групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженного углеводородного газа;

# - нарушения условий хранения заполненных или порожних запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;

# - неисправностей автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизни и безопасности людей при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;

# - отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

# - нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;

# - отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.

# Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться специализированной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.

# 21. Техническое диагностирование стальных газопроводов сети газопотребления многоквартирных домов и техническая инвентаризация газоиспользующего оборудования в многоквартирных и жилых домах производится с соблюдением требований к обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

# 22. Переустройство внутридомового газового оборудования производится специализированной организацией на основании письменной заявки потребителя услуг. Установка дополнительного газоиспользующего оборудования производится при условии обеспечения приборного учета расхода природного газа.

# 23. Аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется аварийно-диспетчерской службой специализированной организации либо организацией, с которой специализированной организацией заключен договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы, на основании заявок физических и юридических лиц.

# Объемы потерь природного газа в результате аварий при эксплуатации внутридомового газового оборудования (за исключением аварий, произошедших в результате стихийных бедствий, терроризма и чрезвычайных ситуаций), а также объем нормативной потребности в газе на технологические нужды определяются расчетным методом, приведенным в Приложении 2 настоящего Порядка.

# 24. Состав работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирных и жилых домах устанавливается согласно договорам.

# 25. Объемы нормативной потребности в природном газе на технологические нужды при выполнении работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также нормативные объемы технологических потерь газа в процессе его эксплуатации определяются расчетным методом, приведенным в Приложении 2 настоящего Порядка.

# 26. В целях обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования потребители услуг обязаны:

# - соблюдать правила безопасного пользования газом в быту;

# - немедленно сообщать исполнителю услуг об авариях, пожарах, взрывах, возникающих при эксплуатации внутридомового газового оборудования;

# - содержать в исправном и работоспособном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы жилых помещений в многоквартирных и жилых домах;

# - обеспечивать безопасные условия хранения заполненных или порожних запасных баллонов для сжиженного углеводородного газа;

# - герметизировать места входов и выходов газопроводов и подземных коммуникаций многоквартирных и жилых домов;

# - сообщать исполнителю услуг о сроках отселения жильцов из жилого помещения для отключения газоиспользующего оборудования;

# - извещать исполнителя услуг о неисправностях бытового газоиспользующего оборудования, отсутствии или нарушении тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, наличии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газоиспользующего оборудования.

## Приложение 1

## к Порядку содержания

## и ремонта внутридомового

## газового оборудования

## МИНИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

## ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

## ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ИСПРАВНОГО И РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ

| N N п/п | Наименование работы | Наименование части внутридомового газового оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание |
| 1.1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления, групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного углеводородного газа |
| 1.2 | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) | Индивидуальные баллонные установки СУГ, газоиспользующее оборудование |
| 1.3 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.4 | Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование и групповые баллонные установки |
| 1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.6 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | Газоиспользующее оборудование |
| 1.7 | Разборка и смазка кранов | Газоиспользующее оборудование |
| 1.8 | Проверка работоспособности автоматики безопасности, ее наладка и регулировка | Газоиспользующее оборудование |
| 1.9 | Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы | Газоиспользующее оборудование |
| 1.10 | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа | Индивидуальная баллонная установка СУГ |
| 1.11 | Замена баллонов СУГ | Групповая и индивидуальная баллонная установка СУГ |
| 1.12 | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом | Газоиспользующее оборудование |
|  | 2. Ремонт |
| 2.1 | Замена, демонтаж отдельных участков | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.2 | Замена отключающих устройств, соединительных деталей | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.3 | Замена узлов и деталей | Газоиспользующее оборудование |
| 2.4 | Устранение утечек газа | Газопроводы сети газопотребления и газоиспользующее оборудование |
| 2.5 | Ремонт креплений и опор | Газопроводы сети газопотребления |
| 2.6 | Окраска | Газопроводы сети газопотребления |
|  | 3. Техническое диагностирование |
| 3.1 | Техническое диагностирование газопроводов в местах пересечения ими строительных конструкций дома | Стальные газопроводы сети газопотребления |
|  | 4. Техническая инвентаризация |
| 4.1 | Первичная и по окончании срока службы, установленного изготовителем | Газоиспользующее оборудование |

### Приложение 2

## к Порядку содержания

## и ремонта внутридомового

## газового оборудования

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

## НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

## НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ И ПОТЕРИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Нормативный  расход  газа  на  технологические нужды при выполнении

работ  по  содержанию и ремонту домового газового оборудования, связанных с

регулировкой  и  настройкой  газоиспользующего  оборудования,  П  , м3/год,

определяется по формуле:

где:

- индивидуальная норма расхода природного газа на проведение регулировки  и  настройки единицы газоиспользующего оборудования i-го типа, м3/ед., принимается по таблице Б.1;

N  - количество единиц газоиспользующего оборудования i-го типа, ед.

### Таблица Б.1

| Вид газоиспользующего оборудования | Индивидуальная норма расхода газа на регулировку и настройку, Н_ТО, м3/ед. |
| --- | --- |
| Газовая плита | 1,0 |
| Проточный водонагреватель | 1,0 |
| Емкостной водонагреватель или отопительный котел | 1,5 |
| Горелка бытовой отопительной печи | 1,0 |

2.  Нормативный  расход  газа  на  освобождение  от  газа и последующее

заполнение  газом  газопроводов при ремонте домового газового оборудования,

П    , м3/год, определяется по формуле:

осзп

где:   Н       -   индивидуальная  норма   расхода   природного   газа   на

освобождение  от  газа  i-го  газопровода  при  ремонте  домового  газового

оборудования  с  последующим  возобновлением  подачи газа потребителям (его

заполнением), м3/п.м, принимается по таблице Б.2;

L     - протяженность i-го газопровода, подлежащего ремонту, п.м/год.

### Таблица Б.2

| Диаметр газопровода | Единица измерения | Индивидуальная норма расхода природного газа на освобождение от газа i-го газопровода с последующим его заполнением газом, Н_осзп |
| --- | --- | --- |
| DN 10 | м3/п.м. | 0,0001 |
| DN 15 | м3/п.м. | 0,0002 |
| DN 20 | м3/п.м. | 0,0004 |
| DN 25 | м3/п.м. | 0,0007 |
| DN 32 | м3/п.м. | 0,0011 |
| DN 40 | м3/п.м. | 0,0017 |
| DN 50 | м3/п.м. | 0,0026 |

3. Нормативные технологические потери газа, П , м /год,  определяются по

формуле:

, (Б.3)

где:

- нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности разъемных соединений газопроводов, ;

- нормативные технологические потери газа вследствие негерметичности газоиспользующего оборудования, .

4.   Нормативные  технологические  потери  природного  газа  вследствие

негерметичности разъемных соединений газопроводов, П , м3/год, определяет по формуле:

, (Б.4)

где:  Н   -  индивидуальная   норма  технологических  потерь  газа для i-го

участка газопровода здания вследствие негерметичности разъемных соединений,

м3/п.м год, принимается по таблице Б.3;

L  - протяженность i-го участка газопровода соответствующего диаметра и

давления, п.м.

### Таблица Б.3

| Диаметр газопровода | Индивидуальная норма технологических потерь, Н_г, м3/п.м. год при рабочем давлении газа в газопроводе, Па |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| DN 10 | 0,000184 (0,00184) | 0,000221 (0,00221) | 0,000257 (0,00257) | 0,000294 (0,00294) | 0,000331 (0,00331) | 0,000368 (0,00368) |
| DN 15 | 0,000414 (0,00414) | 0,000497 (0,00497) | 0,000579 (0,00579) | 0,000662 (0,00662) | 0,000745 (0,00745) | 0,000828 (0,00828) |
| DN 20 | 0,000736 (0,00736) | 0,000883 (0,00883) | 0,001030 (0,01030) | 0,001177 (0,01177) | 0,001324 (0,01324) | 0,001471 (0,01471) |
| DN 25 | 0,001149 (0,01149) | 0,001379 (0,01379) | 0,001609 (0,01609) | 0,001839 (0,01839) | 0,002069 (0,02069) | 0,002299 (0,02299) |
| DN 32 | 0,001883 (0,01883) | 0,002260 (0,02260) | 0,002637 (0,02637) | 0,003013 (0,03013) | 0,003390 (0,03390) | 0,003767 (0,03767) |
| DN 40 | 0,002943 (0,02943) | 0,003531 (0,03531) | 0,004120 (0,04120) | 0,004708 (0,04708) | 0,005297 (0,05297) | 0,005885 (0,05885) |
| DN 50 | 0,004598 (0,04598) | 0,005517 (0,05517) | 0,006437 (0,06437) | 0,007357 (0,07357) | 0,008276 (0,08276) | 0,009196 (0,09196) |

Примечание. В скобках  указаны индивидуальные нормы технологических потерь,которые  могут  применяться  для  расчетов  в  случае,  когда   техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не проводится.

5.   Нормативные  технологические  потери  природного  газа  вследствие

негерметичности  газоиспользующего  оборудования, П  , м3/год, определяется

по формуле:

, (Б.5)

где:

- индивидуальная норма технологических потерь газа вследствие негерметичности газоиспользующего оборудования i-го типа, , принимается по таблице Б.4;

- количество газоиспользующего оборудования i-го типа, шт.

### Таблица Б.4

| Вид газоиспользующего оборудования | Индивидуальная норма технологических потерь газа, Н_го, м3/шт.год |
| --- | --- |
|  | при содержании и ремонте специализированной организацией | при отсутствии содержания и ремонта специализированной организацией или по истечению срока службы |
| Газовая плита | 0,876 | 8,76 |
| Проточный водонагреватель | 1,241 | 12,241 |
| Емкостной водонагреватель или отопительный котел | 0,876 | 8,76 |
| Горелка отопительной печи | 0,876 | 8,76 |

6.  Объемы  потерь  газа при авариях и расходов газа на технологические

нужды,  связанные  с  восстановлением  газоснабжения  жилых помещений после

ликвидации аварий, П  , м3/год, определяются по формуле:

, (Б.6)

где:

- объем утечки газа из щели в сварном шве, из сквозного коррозионного повреждения стального газопровода, из трубы при полном раскрытии газопровода, ;

- нормативный расход газа на освобождение и последующее заполнение газом газопроводов при выполнении аварийно-восстановительных работ,  (определяется по пункту 3 настоящей Методики).

7.  Объем  утечки  газа из щели в сварном шве (коррозионного отверстия)

стального газопровода, П , м3, определяется по формуле:

, (Б.7)

где: - плотность газа в газопроводе, ;

- плотность газа перед щелью или сквозным коррозионным отверстием, ;

- коэффициент, учитывающий снижение скорости газа, (принимается равным 0,97);

- время истечения газа, ч;

f - площадь щели, , определяется по формуле:

, (Б.8)

где: n - длина линий разрыва наружного периметра трубы газопровода, в долях от общей длины периметра;

d - диаметр газопровода, м;

- ширина щели, м.

Критическая скорость выброса газа из щели, , м/с, определяется по формуле:

, (Б.9)

где: - абсолютная температура газа в газопроводе, °К;

- плотность газа при нормальных условиях (температуре газа 20°С и атмосферном давлении 101325 Па), .

Плотность газа перед щелью, , кг/м, определяется по формуле:

, (Б.10)

где:  - абсолютная температура окружающей среды, °К;

- абсолютная температура газа в газопроводе, °К;

- абсолютное давление газа в газопроводе на аварийном участке, Па;

- атмосферное давление, Па.

8. Объем утечки газа из трубы при полном раскрытии газопровода, , , определяется по формуле:

, (Б.11)

где:  - индивидуальная норма потерь газа при полном раскрытии газопровода, , принимается по таблице Б.5;

- время истечения, ч.

Таблица Б.5

| Диаметр газопровода | Индивидуальная норма технологических потерь, Н_P, м3/ед. при рабочем давлении газа в газопроводе, Па |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| DN 10 | 10,27 | 11,25 | 12,15 | 12,99 | 13,77 | 14,52 |
| DN 15 | 23,03 | 25,23 | 27,24 | 29,12 | 30,88 | 32,55 |
| DN 20 | 41,09 | 45,00 | 48,60 | 51,95 | 55,09 | 58,06 |
| DN 25 | 64,12 | 70,23 | 75,85 | 81,07 | 85,97 | 90,61 |
| DN 32 | 105,19 | 115,21 | 124,42 | 132,99 | 141,04 | 148,65 |
| DN 40 | 164,36 | 180,02 | 194,41 | 207,80 | 220,37 | 232,26 |
| DN 50 | 256,81 | 281,28 | 303,77 | 324,69 | 344,33 | 362,91 |

### 9. Исходные данные для расчета нормативной потребности в природном газе на технологические нужды при выполнении специализированной организацией работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирного или жилого дома, а также на технологические потери, потери газа при авариях и расходы газа на технологические нужды, связанные с восстановлением газоснабжения жилых помещений после ликвидации аварий, берутся у потребителя газа.